臺中市住宿式服務類長期照顧服務機構設立標準稽查表

107.11.7

| 機構名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設置地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服務規模 |  |  | □全日型服務 床 |  |  | □一般失能者 床 □具行動能力之失智症者 床 □管路、造廔口、植物人、長期臥床(含重癱)者 床 □呼吸器依賴者 床 |  |  |  |
|  |  |  | □夜間住宿服務 床 |  |  | □一般失能者 床 □具行動能力之失智症者 床 □管路、造廔口、植物人、長期臥床(含重癱)者 床 □呼吸器依賴者 床 |  |  |  |
| 負責人 |  |  |  |  |  |  | 電 話 |  |  |
| 業務負責人 |  |  |  |  |  |  | 傳 真 |  |  |
| 審 核 項 目 |  |  |  |  |  |  | 符合 | 不符合 | 備 註 |
| 總樓地板面積 | 1.平均每床應有16平方公尺以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.樓層應連續 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 寢室 | 1.不得設於地下樓層 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.平均每人樓地板面積應有7平方公尺以上，至多設6床 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.每一寢室設置洗手檯及馬桶;設專區或專責提供植物人、長期臥床(含重癱)者，得僅設置洗手設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.每床應附有櫥櫃或床頭櫃並配置緊急呼叫系統 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.床邊與鄰床距離至少80公分；床尾與牆壁(床尾)間之距離至少1公尺 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.至少設一扇門，其淨寬度應在80公分以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.二人以上床位之寢室，應具隔離視線之屏障物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.寢室間之隔間高度與樓板密接 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.可供直接進入寢室不須經過其他寢室之走廊 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 收住失智症中度以上、具行動能力者達4床以上 |  |  |  | 1.每一寢室不得超過4床，其中4人寢室床數不得逾單元總床數1/2 |  |  |  | □不適評 |
|  |  |  |  |  | 2.兩人或多人寢室具明確區隔個人生活空間屏障 |  |  |  |  |
|  | 收住呼吸器依賴服務使用者 |  |  |  | 1.平均每人樓地板面積應有6平方公尺以上 |  |  |  | □不適評 |
|  |  |  |  |  | 2.床邊與鄰床或牆壁之距離至少一公尺以上 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.每床應有中央氣體供應系統（含氧氣、抽吸設備）或每床設置移動式之氧氣、抽吸設備 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.使用移動式氧氣筒，應有獨立儲存空間及安全防護設備 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5.每床備有呼吸器 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.應有適當之空調 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7.至少應有心肺血壓監視器、服務使用者每超過10人應再增加1台 |  |  |  |  |
| 審 核 項 目 |  |  |  |  |  |  | 符合 | 不符合 | 備 註 |
| 工作站 | 1.準備區 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.工作臺 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.工作車或治療車 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.護理紀錄存放櫃 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.藥品及醫療器材存放櫃及專用冰箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.簡易急救設備： □氧氣□鼻管□氧氣面罩□人工氣道□抽吸設備□甦醒袋 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.汙物(或醫療廢棄物)收集設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.緊急應變應勤裝備： □哨子或可攜式擴音器□可保護眼、口、鼻之防煙面罩或濾罐式防煙面罩□指揮棒□緊急照明設備□發電機□兩層樓(含)以上應備無線電及其備用電池 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.每一樓層工作站得視服務使用者之需要，備應有喉頭鏡、氣管內管及常備急救藥品： □Albuterol(Aminophylline支氣管擴張劑)1瓶□Atropine5支 □Epinephrine(或Bosmin等升壓劑)10支□Vena 5支□Sodium bicarbonate5支□Solu-cortef 5支□50%G/W 3支□NTG.Tab |  |  |  |  |  |  |  | □不適評 |
|  | 10.設置呼吸器照護床之規模達24床者，應另設立工作站；每超過40床，應再增設一個工作站 |  |  |  |  |  |  |  | □不適評 |
| 衛浴設備 | 照顧區各樓層應設衛浴設施 |  |  |  | 1.適合臥床或乘坐輪椅者使用之衛浴設備 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.配置扶手及緊急呼叫系統 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.至少設一扇門，淨寬度應在80公分以上 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.每10人應有1套洗澡設備，未滿10人以10人計；寢室設有衛浴設備者，得予併計 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5.多人使用衛浴設施，應有適當隔間或門簾 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.地板有防滑措施 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7.有適當照明 |  |  |  |  |
|  | 設專區或專責提供植物人、長期臥床(含重癱)者 |  |  |  | 1.每60人應至少設置1套適合臥床或乘坐輪椅者使用之洗澡設備 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.依建築技術規則相關規定設置廁所，但其使用人數，以工作人員數計算 |  |  |  |  |
| 日常活動空間 | 1.應設餐廳、交誼休閒活動（客廳、起居室、會客室、閱覽室)等所需之空間與設備，平均每人應有4平方公尺以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.提供未滿45歲之失能且領有身心障礙證明(手冊)者之自我照顧能力訓練服務，應另設日常生活訓練室或活動室，並得計入4平方公尺計算 |  |  |  |  |  |  |  | □不適評 |
| 廚房 | 1.應有洗滌場所及充足之流動自來水，其水源非自來水源者，應定期檢驗合格，並具洗滌、沖洗及有效殺菌三項功能之餐具洗滌殺菌設施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.應有適當之油煙處理措施(排油煙設施) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.應有維持適當空氣壓力及室溫之措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | 1.應設有空調設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.設有中央空氣調節系統者，應具有以火警自動警報設備等方式連動切斷電源開關功能 |  |  |  |  |  |  |  | □不適評 |
|  | 3.應設隔離室，隔離室應有獨立空調及衛浴設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 審 核 項 目 |  |  |  |  |  |  | 符合 | 不符合 | 備 註 |
| 其他 | 4.應有污物處理室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.得視業務需要設置醫事服務設施 |  |  |  |  |  |  |  | □不適評 |
|  | 6.得視需要設會談(客)室 |  |  |  |  |  |  |  | □不適評 |
|  | 7.收住慢性精神障礙者，應有適當之會談空間 |  |  |  |  |  |  |  | □不適評 |
|  | 8.照顧區走廊寬度至少140公分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.走廊二側有居室者，照顧區走廊寬度應依建築技術規則辦理 |  |  |  |  |  |  |  | □不適評 |
|  | 10.收住心智障礙者或慢性精神障礙者為主者，得視需要設保護空間 |  |  |  |  |  |  |  | □不適評 |
|  | 收住具行動能力失智症者 | 1.採單元照顧模式，每一單元不得超過16人 |  |  |  |  |  |  | □不適評 |
|  |  | 2.設有行動迴路空間者，應有均勻且充足光線及防反光空間設施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.每一單元日常生活基本設施除寢室外，並應設客廳、餐廳、簡易廚房、衛浴設備(盥洗間、浴室及廁所等)及其他必要之設施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.主要走道台階處，應有推床或輪椅之專用斜坡道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.公共設施有提供公用電話者，應有適合身心障礙或行動不便者使用之設計 |  |  |  |  |  |  |  | □不適評 |
|  | 13.應設有逃生滑墊或軟式擔架之固定擺放設施或空間 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.應設有被褥、床單存放櫃及用品雜物、輪椅等儲藏之固定擺放設施或空間，應隨時上鎖，並建置適用之火警探測器或自動撒水頭 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.照顧區、餐廳、走道、樓梯及平臺，應設欄杆或扶手之設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.樓梯及走道地板應有防滑措施及適當照明設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17.得視業務需要，設社會工作室、洗衣間、物理治療室、職能治療室、宗教聚會所、安寧照護室、緊急觀察室、配膳或廢棄物焚化等所需空間及設備 |  |  |  |  |  |  |  | □不適評 |
|  | 18.建築物之設計、構造及設備，應符合建築法及其相關法規規定，並顧及長照服務使用者之無障礙環境及特殊需要 |  |  |  |  |  |  |  | 依都市發展局查核結果 |
|  | 19.用地符合土地使用管制相關法規規定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20.消防安全設備、防火管理、防焰物品之消防安全事項，符合消防法及其相關法規規定 |  |  |  |  |  |  |  | 依消防局查核結果 |
|  | 21.飲用水供應充足，並符合飲用水水質標準 |  |  |  |  |  |  |  | 依環境保護局查核結果 |
|  | 22.建築物有良好通風及充足光線 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23.維持環境整潔及衛生，並有病媒及孳生源防治之適當措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24.屬同一幢建築物內者，應位於同樓層或連續樓層；其屬不同幢建築物者，應不為道路、鐵路或永久性空地所分隔 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人員 | 業務負責人 | 收住除鼻胃管、導尿管以外管路或呼吸器依賴服務使用者者，其業務負責人應為從事臨床護理工作年資符合： □護理師：2年以上□護士：4年以上 |  |  |  |  |  |  | □不適評 |
|  | 護理師(士) | 1.隨時保持1人上班;任何時段護理師(士)及照顧服務員之總數與服務使用者人數比例不得低於1:20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.每20床至少應置1人；未滿20床者，以20床計 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.混合收住一般失能者及管路、造廔口、植物人、長期臥床(含重癱)者，每15人應置1人；未滿15人者，以15人計 |  |  |  |  |  |  | □不適評 |
|  |  | 4.收住管路、造廔口、植物人、長期臥床(含重癱)者，任何時段護理師(士)及照顧服務員之總數與服務使用者人數比例不得低於1:15 |  |  |  |  |  |  | □不適評 |
| 審 核 項 目 |  |  |  |  |  |  | 符合 | 不符合 | 備 註 |
| 人員 |  | 收住呼吸器依賴個案達4床以上者 |  | 1.每10人應置1人；未滿10人者，以10人計 |  |  |  |  | □不適評 |
|  |  |  |  | 2.至少有1位護理師(士)具備呼吸照護臨床經驗2年 |  |  |  |  | □不適評 |
|  |  |  |  | 3.收住呼吸器依賴個案以24人為計算單位，每超過24人應再增加1人 |  |  |  |  | □不適評 |
|  | 社會工作人員 | 每照顧80人應置1人；未滿80人者，以80人計 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 照顧服務員 | 1.隨時保持本國籍照顧服務員至少1人上班 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.每8人應置1人；未滿8人者，以8人計 |  |  |  |  |  |  | □不適評 |
|  |  | 3.任何時段護理師(士)及照顧服務員之總數與服務使用者人數比例不得低於1:20 |  |  |  |  |  |  | □不適評 |
|  |  | 收住管路造廔口、植物人、長期臥床(含重癱)者 |  | 1.每5人應置1人；未滿5人者，以5人計 |  |  |  |  | □不適評 |
|  |  |  |  | 2.具長照人員資格之外籍看護工不得逾1/2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.任何時段護理師(士)及照顧服務員之總數與服務使用者人數比例不得低於1:15 |  |  |  |  |  |
|  |  | 收住具行動能力之失智症者 |  | 1.每3人應置1人；未滿3人者，以3人計，並得以僱用兼職人員為之 |  |  |  |  | □不適評 |
|  |  |  |  | 2.兼職人員不得超過1/3，且每週至少應提供16小時以上服務時間 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.專任或兼任人員應固定,且不得聘僱外籍看護工 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.任何時段照顧服務員之總數與服務使用者人數比例，日間不得低於1:6；夜間不得低於1:10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 收住未滿45歲失能領有身心障礙證明 |  | 1.應取得身心障礙服務相關訓練證明 |  |  |  |  | □不適評 |
|  |  |  |  | 2.與身心障礙者比例不得低於1:20 |  |  |  |  |  |
|  | 其他 人員 | 得視業務需要置行政人員、醫事人員或其他工作人員；提供醫事照護服務者，應依醫事法令相關規定辦理 |  |  |  |  |  |  | □不適評 |
|  |  | 收住呼吸器依賴個案達4床以上者 |  | 1.特約受過胸腔或重症加護相關訓練之相關專責專科醫師至少1名 |  |  |  |  | □不適評 |
|  |  |  |  | 2.特約、專任或兼任呼吸治療師至少1名 |  |  |  |  |  |
| 貴單位於下列時地派員前來本機構執行公務並無滋擾勒索等不法行為，亦無發生財務短少或其他損害情事，特具結屬實。 機構負責人簽章： （蓋章） 稽查人員簽章： 勘查日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |